# 基于行为反馈的自适应空调调控系统

## 项目方案汇报

| 汇报日期 | 2026 年 9 月 12 日 |
| --- | --- |
| 拟参赛事 | 香港跨校 GenAI 可持续发展黑客松（Hack4SDG 2026） |
| 所属赛道 | Smart Living, Culture & Belonging |
| 汇报目的 | 就项目方向、技术路线与若干关键技术决策征求教授意见 |

## 摘要

本项目拟构建一套以人的行为反馈为驱动的自适应空调调控系统。与现有系统依赖楼宇级环境数据、或要求使用者持续手动报告冷热感受不同，本系统通过计算机视觉观察人在空调调整之后的行为变化（如加衣、离开出风口、换座），推断局部环境的舒适状况，并据此选择能耗代价最小的局部干预，形成「干预—观察—调整」的闭环。

项目面向固定落座场景（大学图书馆、讲堂、电影院），其中「空调出风口正下方座位造成的局部过冷」是本项目识别出的一个长期被忽视、且目前尚无产品化方案的具体问题。系统采用本地边缘计算完成感知与控制，以规避持续调用云端大模型的成本与隐私风险。

本汇报希望就四条关键技术路线听取教授意见（详见第八节）。

## 一、背景与问题

### 1.1 现有空调系统的根本困境

香港建筑长期面临能效与舒适之间的取舍。现有空调系统主要依据楼宇级信息反应——室内温度、湿度、人数、室外条件——但同一房间内不同的人，对同一设定的反应可能差异极大。

这一困境有其科学根源。目前通用的热舒适标准模型（Fanger 的 PMV/PPD，见 ASHRAE 55 / ISO 7730）预测的是群体平均热感觉，而非个体感受。近年研究对该模型的预测能力提出了明确质疑：

- Tartarini 与 Schiavon (2025) 基于 ASHRAE 全球热舒适数据库 II 的检验发现，PMV 仅在约三分之一的情况下能正确预测热感觉；对「偏暖 / 热 / 冷」的预测准确率低于 5%，甚至低于随机猜测。

- 个体差异（性别、体成分、年龄）会显著改变热中性区，因此单点温度控制在物理上无法同时满足一群人。

换言之，「把温度调到某个数值让所有人满意」这一目标本身难以成立，这正是本项目试图绕开的出发点。

### 1.2 为什么「让用户报告感受」走不通

一个自然的替代思路是让使用者主动反馈冷热。但这一路线的实践结果并不理想：该领域最知名的产品 Comfy（Building Robotics）在被 Siemens 于 2018 年收购前，长期受困于用户参与率低、难以持续的问题。要求使用者反复报告「我冷 / 我热」，在实践中不可持续。

由此提出本项目的核心问题：

能否让系统从人对空调行动的自然反应中读取信号，而无需使用者持续手动反馈？

## 二、核心思路：从「被动报告」到「主动观察」

本项目的关键洞察是：有价值的信号不是「某人穿着外套」，而是「在空调调整之后，人的行为是否发生了集中变化」。

室内 24°C
   ↓  系统将设定温度调至 22°C
   ↓  观察数分钟
   ↓  多人加衣 · 有人离开出风口附近 · 局部人数下降
   ↓  检测到与本次调整相关联的行为变化
   ↓  推断：该区域可能局部过冷
   ↓  选择预计能耗代价最小的干预（优先局部，而非整室调温）
   ↓  再次观察 → 闭环

强调「变化」而非「状态」，是为了收紧因果性：单帧判断（「此人穿外套」）无法区分季节、个人习惯、刚入场等混杂因素；而「同一批人、在空调动作之后、集中出现的同向行为变化」，把因果关系推近了一步，比孤立动作稳健得多。

我们同时清醒地认识到这一思路的局限：行为并不等于感受。近期研究（Dong et al., 2026）显示，行为调整未必带来舒适改善，且可能在尚未感到不适时就被触发。因此本系统不把行为当作舒适的「真值标签」，而是将其视为弱证据，与环境数据、使用者反馈共同参与置信度判断（详见第五节）。

## 三、技术方案

### 3.1 系统架构

系统分为五层，数据自下而上流动，控制指令自上而下下达：

| 层次 | 职责 |
| --- | --- |
| ① 感知层 | 从视频中提取人员检测、跟踪与姿态 |
| ② 行为事件层 | 将动作抽象为可读事件（如「加衣」「离开风口」「离开区域」） |
| ③ 时序分析层 | 将行为事件与空调动作在时间轴上对齐，判断是否出现集中变化 |
| ④ 推理层 | 结合环境与行为信息，输出情境化解释与置信度 |
| ⑤ 控制层 | 独立运行的规则/优化模块，选择能耗最低的干预方案 |
| ⑥ 交互层 | 面向管理者的后台端与面向使用者的座位表界面 |

### 3.2 感知与行为识别

- 技术选型：拟采用 YOLO 系列姿态估计模型（如 YOLO11-pose）配合多目标跟踪算法（ByteTrack / BoT-SORT），在本地边缘设备（如 Jetson）上运行。该路线的主要优势是检测、骨骼提取与跟踪可由统一接口完成，集成成本低。

- 行为识别范围：经调研，「穿脱外套」已有较成熟的识别先例（现有研究在自采数据上可达约 0.95 以上的准确率）。但手部细微动作（扇风、搓手）缺乏公开数据集，短期内难以可靠实现。因此项目将核心行为限定为姿态级动作（穿脱外套、抱臂、换座、离开风口），暂不承诺手势级识别。

- 停留时间统计：在密集就座场景下，按个人身份追踪停留时长会因遮挡产生累积误差。项目拟改为统计区域级占用时长，既规避该问题，也自然实现了「忽略短暂穿行人员、仅观测落座超过 20 分钟者」的规则。

- 隐私设计：系统在边缘端处理，仅输出人数、骨骼与热力点，原始视频帧即用即弃，不进行人脸识别，以满足香港《个人资料（私隐）条例》的相关要求，并作为系统的设计亮点而非合规负担。

### 3.3 决策与控制：AI 与控制分离

这是本项目在可靠性上的一条核心设计原则：

生成式 AI 只负责理解、解释与答疑，不直接控制空调。真正的控制由一个可独立运行的规则/优化模块承担。即使 AI 模块不可用，系统仍能正常工作。

判定逻辑采用显式规则而非黑箱，以保证可复现、可解释：

若  不适置信度 > 阈值
且  受影响人数 ≥ N
则  进入干预评估：
    对候选方案 [整室调温, 局部调风, 调整风向, 提醒换座, 不动作]
        计算：预计能耗增量 ÷ 预计缓解人数
    选择代价最小者
安全约束（硬性）：温度范围受限；单次调整幅度受限；变温速率受限

### 3.4 交互设计

- 后台端（管理者）：采用监控室式的可视化界面，同步展示各区域的调节需求与行为事件。原始影像不向普通用户公开，仅展示抽象化的对象与事件。

- 用户端（使用者）：采用类似电影院选座的座位表界面，使用者可直接点击提交温度反馈；同时提前标注出风口旁的座位，提示对吹风敏感的人规避。

## 四、落地场景与差异化

### 4.1 场景边界

综合考虑方法适用性与工程可行性，项目将场景收敛为：

- 优先落地：大学图书馆、讲堂、电影院——人员固定落座、停留时间长、座位与出风口位置固定，行为信号可观测、可归因。

- 后续拓展：商场、地铁——人员流动大、动线跨越监控区域，需额外技术支持。

- 明确排除：家庭——无集中调控价值。

这一收敛并非妥协。只有当人坐定并停留一段时间后，其行为才携带「环境—人」的因果关系，方法才成立，穿行而过的人不提供信息。

### 4.2 与现有工作的区别

调研发现，该领域已有若干重要工作，本项目在定位上必须与它们明确区分：

| 现有工作 | 做法 | 与本项目的区别 |
| --- | --- | --- |
| Office-in-the-Loop（Sawada et al., 2025） | 办公室环境数据 + 使用者主观反馈 → 生成式 AI 设定温度 | 本项目面向固定落座场馆，且不依赖主观投票 |
| LBL 红外生理闭环（2025） | 红外相机测皮肤温度 → 分类热感觉 → 控制空调 | 本项目不依赖生理测量，改以行为变化为信号 |

本项目真正的差异化在两点：

- 场景：现有工作多面向办公室，影院、阶梯教室等固定落座场馆的研究几乎空白；

- 功能：「出风口邻座预警」——在选座时提示该座位位于出风口正下方——经调研未发现任何现有产品实现。送风口的吹风不适（draught）在舒适标准中有明确依据，但将其产品化的尝试尚属空白。

一句话概括我们的定位：

别人在问「这个人冷不冷」；我们问的是「这次局部过冷，值不值得动用整层楼的能耗来修，还是只需提醒下一个人别坐那个风口」。

## 五、可行性与风险分析

### 5.1 技术可行性

| 环节 | 判断 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 人体检测与跟踪 | 可行 | 现有模型与算法成熟，集成成本低 |
| 穿脱外套等姿态级行为识别 | 可行 | 已有研究在自采数据上达到较高准确率 |
| 手部细微动作识别 | 短期内不可行 | 缺公开数据集，故不纳入承诺范围 |
| 区域级停留时间统计 | 可行 | 规避了密集场景下的身份追踪误差 |
| 本地边缘部署 | 可行且必要 | 避免持续调用云端大模型的高昂成本，同时满足隐私要求 |

关于成本：持续调用云端视觉 API 会按视频时长线性计费，长期运行成本过高；而本地边缘设备（约 250 美元级硬件）的一次性投入后，每小时推理的边际成本仅为电费。因此项目确定感知与控制放在本地。

### 5.2 已识别的主要风险

- 科学层面的风险（最重要）：行为信号本身分辨率低、且有滞后与混淆。研究显示，行为调整未必带来舒适改善，且「太热」的行为信号因受社会规范限制（在图书馆脱衣并不自由）而天然弱于「太冷」。 → 应对：不将行为当作独立标签，而将其与使用者反馈共同用于置信度判断，用反馈校准薄弱侧信号。

- 新颖性风险：「摄像头 → 热感觉 → 空调控制」这一方向已有较强先例（见 4.2）。 → 应对：将叙事重心从「用视觉推断舒适」转移到固定落座场景与出风口预警这两个真实空白点。

- 过度宣称的风险：调研发现，文献中 40% 以上的节能数字多来自仿真，现场实测通常低得多。 → 应对：在真正完成测量前，不宣称任何具体节能百分比。

### 5.3 时间安排

经核对赛事官方信息，时间线与团队初步理解有出入，需予以澄清：

| 日期 | 事项 |
| --- | --- |
| 9 月 14 日 14:00 | 报名截止（非交件截止） |
| 9 月 19 日 | Launch Day（组队、分配导师与任务） |
| 10 月下旬 | 提交项目陈述材料 |
| 10 月 24 日 | 决赛路演 |

即团队实际拥有约六周时间推进原型，而非先前以为的两天。

## 六、演示与验证计划

### 6.1 演示策略

考虑到时间与工程复杂度，演示不追求全链路完全贯通的系统，而是将动捕、分析、界面等模块分别展示，以同一段真实场景视频贯穿各模块，证明「组合起来可以工作」。

赛事评审标准明确表示，评审接受「部分真实运行 + 部分模拟」的原型，关键是对其边界诚实标注。因此团队将提交一份「真实运行 vs 模拟」对照表，明确各模块的实际状态。

计划中，感知、决策、界面三个模块将真实运行，仅「空调对干预的物理响应」以模拟替代（因无法在演示现场实际调节真实空调）。

### 6.2 演示形式

理想方案为现场实时采集参会人员行为；保底方案为提前录制图书馆/讲堂场景测试视频，以规避肖像权与设备风险。团队已一致同意不对外呈现原始捕捉影像。 录制前将取得场地管理方的书面许可。

## 七、团队分工（初步）

| 角色 | 负责内容 |
| --- | --- |
| 计算机视觉 | 姿态估计、目标跟踪、行为事件提取 |
| 后端与决策 | 时序对齐、置信度计算、干预方案选择 |
| 界面开发 | 后台监控端与用户座位表 |
| 叙事与数据 | 场景视频采集、隐私合规、申报与演示材料 |

## 八、恳请教授指导的问题

以下四项决策对项目走向影响较大，恳请教授指点：

- 技术路线：本地自建模型，还是接入外部大模型？ 团队倾向「感知与控制本地自建，仅自然语言解释环节可选接外部大模型，且需可降级」。不知此分工是否合理？

- 表皮温度监测是否应当放弃？ 团队因「投入高、个体差异大」暂不纳入。但调研发现，仍存在非接触式红外热成像这条成本较低的补充路径。是否值得作为可选增强通道保留？

- 行为特征库应以哪些动作为主？ 目前拟锁定「穿脱外套、抱臂、换座、离开出风口」四类。在您看来，是否还有其他兼具物理意义明确与视觉可检测的行为值得纳入？

- 高人流场景下的抽样策略是否站得住？ 团队拟在区域人数超阈值时采用随机抽样，并优先观测出风口周边。这一策略在工程上可行，但其物理有效性我们尚未找到文献支撑，担心在答辩时被质疑为「缺乏依据的启发式」，想请教如何表述或改进。

## 附：主要参考

- Tartarini, F. & Schiavon, S. (2025). On the accuracy of ASHRAE and ISO PMV models. Building and Environment.

- Dong et al. (2026). 行为调整与皮肤温度关系的受控实验研究. University of Warwick.

- Sawada et al. (2025). Office-in-the-Loop: an investigation into Agentic AI for advanced building HVAC control systems. Data-Centric Engineering, Cambridge.

- Levinson et al. (2025). Hot, Cold, or Just Right? 红外生理闭环控制器现场实测. Lawrence Berkeley National Laboratory.

- Wang et al. (2025). 基于轻量骨骼时序模型的热适应行为识别. Building Simulation.

- 香港个人资料私隐专员公署.《闭路电视监察指引》.